2.2.9 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

пред'являються до лінійної арматури для СІП 0,4 кВ

- Перелік технічної документації, яку повинен надати виробник (представник виробник) лінійної арматури для СІП 0,4 кВ

| № п/п | Перелік підтверджуючих документів | Відповідає вимозі, якщо надані документи |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Сертифікат системи якості ISO 9001 виробника | Діючий сертифікат виробника |
| 1.2 | Референс-лист виробника із зазначенням типів, кількості поставленого обладнання, терміну поставки (мінімально допустимий період для відображення в референт-листі - 3 роки до дати проведення акредитації (торгів)), назви і контактів компанії (адреса, телефон, контактна особа), якій здійснена поставка обладнання. Досвід поставки і (або) виробництва запропонованого обладнання повинен бути не менше 3 років. | Референс-лист виробника |
| 1.3 | Протоколи випробувань відповідно до СЕNELЕС ЕN 50483-2009. | Протоколи випробувань в повному обсязі |
| 1.4 | Сертифікат на лабораторію, що виконувала випробування, з обов'язковим додатком області акредитації | Діючий сертифікат |
| 1.5 | Документального підтвердження від виробника продукції про те, що даний постачальник є офіційним дилером виробника, в разі якщо постачальник продукції не є виробником продукції | Лист виробника |
| 1.6 | Гарантійний лист, завірений печаткою та підписом уповноваженої посадової особи підприємства-виробника з підтвердженням справжності запропонованої продукції в обсягах пропозиції на торги від конкретного учасника торгів і надання гарантійних зобов'язань замовнику про постачання заявлених обсягів в зазначені терміни | Лист виробника |
| 1.7 | Гарантійний лист виробника про можливість проведення навчання персоналу ПП | Лист виробника |
| 1.8 | Копії заводських складальних креслень арматури СІП 0,4 кВ | Копії заводських складальних креслень |
| 1.9 | Паспортом, інструкція з монтажу на арматуру СIП 0,4кВ | Паспорт, інструкція з монтажу |
| 1.10 | Типові проекти, альбоми монтажу арматури СІП, затверджені науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України | Типові проекти, альбоми монтажу арматури СИП |

Для аналізу відповідності вимогам, що пред'являються до арматури СІП 0,4кВ при проведенні акредитації, виробник (представник виробника) повинен надати зразки арматури СІП 0,4кВ по всій номенклатурі. Акредитовані виробники арматури СІП 0,4кВ не надають.

- Технічні вимоги до лінійної арматури для СІП 0,4кВ

| № п/п | Вимога | Перелік підтверджуючих документів (відповідає вимозі, якщо надані документи і є підтвердження параметрів в технічній документації) |
| --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги |  |
| 2.1 | Вся запропонована арматура СІП 0,4кВ повинна бути одного виробника |  |
| 2.2 | Конструктивне виконання арматури СІП 0,4 кВ повинно бути призначене для самонесучих системи АВС низької напруги із застосуванням самонесучого проводу СІП в 2-жильному або 4-жильному виконанні без несучої нульової жили. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.3 | Арматура СІП 0,4 кВ встановлюється на СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм 2. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.4 | Всі неметалеві частини устаткування повинні бути зроблені з ультрафіолетостійких матеріалів. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.5 | Металеві частини повинні бути зроблені з корозійностійких сплавів. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.6 | Температура навколишнього середовища при експлуатації арматури СІП 0,4 кВ - від -500С до + 500С. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.7 | Мінімально допустима температура, при якій можливий монтаж арматури СИП 0,4кВ: -20 ° С | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
|  | Загальні вимоги для анкерних затискачів для магістралі СІП 0,4кВ |  |
| 2.8 | Матеріали, з яких виконані анкерні затискачі для магістралі, повинні відповідати таким вимогам: - пластикові деталі - поліамід-6, посилений 30% скловолокна, стійкий до перепадів температури, атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання; - металеві деталі (при наявності) - гарячеоцинкована сталь, нержавіюча сталь або корозійностійкий алюмінієвий сплав. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.9 | Обов'язковою є надання протоколів випробувань відповідно до CENELEC EN 50483-2009 в повному обсязі англійською мовою або з автентичним перекладом на російську або українську мову. | Протоколи випробувань |
| 2.10 | Можливість застосування запропонованих затискачів для 4-х жильного магістрального СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів 35-120мм2 повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.11 | Застосування клинових анкерних затискачів для магістралей СІП-0,4 кВ не допускається. |  |
| 2.12 | Затискачі повинні забезпечувати анкерне кріплення 4-х жильного магістрального СІП 0,4 кВ без несучого елемента перетином 35, 50, 70, 95, 120мм2, на опорах повітряної лінії електропередачи за допомогою гаків, кронштейнів або універсальних кріплень. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Загальні вимоги для анкерних затискачів для відгалужень СІП 0,4кВ |  |
| 2.13 | Матеріали, з яких виконані анкерні затискачі для відгалужень, повинні відповідати таким вимогам: - пластикові деталі - поліамід-6, посилений 30% скловолокна, стійкий до перепадів температури, атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання; - металеві деталі (при наявності) - гарячеоцинкована сталь, нержавіюча сталь або корозійностійкий алюмінієвий сплав. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.14 | Обов'язковою є надання протоколів випробувань відповідно до CENELEC EN 50483-2009 в повному обсязі англійською мовою або з автентичним перекладом на російську або українську мову. | Протоколи випробувань |
| 2.15 | Можливість застосування запропонованих затискачів для 2-х жильного и 4-х жильного магістрального СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів 16-25мм2 повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.16 | Застосування клинових анкерних затискачів для відгалужень СІП-0,4 кВ не допускається. |  |
| 2.17 | Затискачі повинні забезпечувати анкерне кріплення 2-х жильних та 4-х жильних відлагуджень СІП 0,4 кВ без несучого елемента перетином 16, 25мм2, на опорах повітряної лінії електропередачи та фасадах будівель і споруд за допомогою гаків, кронштейнів або універсальних кріплень. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Загальні вимоги для підтримуючих (проміжних) затискачів для магістралей СІП 0,4 кВ |  |
| 2.18 | Матеріали, з яких виконані підтримують затискачі для відгалужень СІП 0,4 кВ, повинні відповідати таким вимогам: - пластикові деталі - поліамід-6, посилений 30% скловолокна, стійкий до перепадів температури, атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання; - металеві деталі (при наявності) - гарячеоцинкована сталь, нержавіюча сталь або корозійностійкий алюмінієвий сплав. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.19 | Конструкція затискачів повинна передбачати фіксацію дроту болтовим (смушковим) фіксатором. Затискачі з засувками для фіксації дроти не допускаються. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.20 | Обов'язковою є надання протоколів випробувань відповідно до CENELEC EN 50483-2009 в повному обсязі англійською мовою або з автентичним перекладом на російську або українську мову. | Протоколи випробувань |
| 2.21 | Можливість застосування запропонованих затискачів для 4-х жильного магістрального СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів 35-120мм2 на прямих ділянках повітряної лінії і ділянках з кутом повороту до 60° повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.22 | Затискачі повинні забезпечувати підтримування 4-х жильного магістрального СІП 0,4 кВ без несучого елемента перетином 35, 50, 70, 95, 120 мм2 на прямих ділянках повітряної лінії і ділянках з кутом повороту до 60°, на опорах повітряної лінії електропередачи за допомогою гаків, кронштейнів або універсальних кріплень. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Загальні вимоги до проколюючих затискачів СІП 0,4 кВ |  |
| 2.23 | Матеріали, з яких виконані проколюючи затискачі повинні відповідати таким вимогам: - пластикові деталі - поліамід-6, посилений 30% скловолокна, стійкий до перепадів температури, атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання; - металеві деталі - гарячеоцинкована сталь або корозійностійкий алюмінієвий сплав; - проколюючи пластини повинні бути виконані з корозійностійкого алюмінієвого сплаву або з мідного сплаву з наступним лудінням. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.24 | Конструкція затискачів повинна забезпечувати герметизацію з'єднання і передбачати можливість монтажу під напругою (відповідність класу А і класу 1). Допускається використовувати проколюючі затискачі, які передбачають тільки можливість монтажу під напругою (відповідність класу А і класу 2). | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.25 | Болт затягування проколюючого затискача повинен мати зривну головку для контролю моменту затягування. Конструкція затискача повинна передбачати можливість демонтажу після зриву головок. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.26 | Обов'язковою є надання протоколів випробувань відповідно до CENELEC EN 50483-2009 в повному обсязі англійською мовою або з автентичним перекладом на російську або українську мову. | Протоколи випробувань |
| 2.27 | Можливість застосування запропонованих затискачів для СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів 16-120мм2 повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, за-твердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.28 | Затискачи повинні забезпечувати з'єднання основних провідників магістральних: - СІП 0,4кВ перетином 35, 50, 70, 95, 120 мм2 з відгалуженнями СІП 0,4кВ перетином 16, 25 мм2; - СІП 0,4кВ перетином 35, 50, 70, 95, 120 мм2 з основними провідниками магістральних СІП 0,4кВ перетином 35 мм2; - СІП 0,4кВ перетином 50, 70, 95, 120 мм2 з основними провідниками магістральних СІП 0,4кВ перетином 50 мм2; - СІП 0,4кВ перетином 70, 95, 120 мм2 з основними провідниками магістральних СІП 0,4кВ перетином 70 мм2; - СІП 0,4кВ перетином 95, 120 мм2 з основними провідниками магістральних СІП 0,4кВ перетином 95 мм2; - СІП 0,4кВ перетином 120 мм2 з основними провідниками магістральних СІП 0,4кВ перетином 120 мм2. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Загальні вимоги для проколюючих затискачів для з'єднання СІП 0,4кВ з неізольованими проводами (одностороннє проколюючі затискачі) |  |
| 2.29 | Матеріали, з яких виконані проколюють затискачі, повинні відповідати таким вимогам: - пластикові деталі - поліамід-6, посилений 30% скловолокна, стійкий до перепадів температури, атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання; - металеві деталі - гарячеоцинкована сталь або корозійностійкий алюмінієвий сплав; - проколюють пластини повинні бути виконані з корозійностійкого алюмінієвого сплаву або з мідного сплаву з наступним лудінням. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.30 | Обов'язковою є надання протоколів випробувань відповідно до CENELEC EN 50483-2009 в повному обсязі англійською мовою або з автентичним перекладом на російську або українську мову. | Протоколи випробувань |
| 2.31 | Конструкція затискачів повинна забезпечувати з'єднання відповідно до класу 2. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.32 | Болт затягування одностороннє проколюючого затискача повинен мати зривну головку для контролю моменту затягування. Конструкція затискача повинна передбачати можливість демонтажу після зриву головок. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.33 | Можливість застосування запропонованих затискачів для СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів 16-120мм2 і неізольованого проводу в діапазоні перетинів 35-120мм2 повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.34 | Односторонньо проколюючи затискачи повинні забезпечувати з'єднання СІП 0,4кВ перетином 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм 2 з неізольованими проводами перетином 35, 50, 70, 95, 120 мм 2. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Загальні вимоги для мультизатискачі для відгалужень СІП 0,4 кВ |  |
| 2.35 | Матеріали, з яких виконані мультизатискачі, повинні відповідати таким вимогам: - пластикові деталі - поліамід-6, посилений 30% скловолокна, стійкий до перепадів температури, атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання; - металеві деталі - гарячеоцинкована сталь або корозійностійкий алюмінієвий сплав; - проколюють пластини повинні бути виконані з корозійностійкого алюмінієвого сплаву або з мідного сплаву з наступним лудінням. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.36 | Конструкція затискачів повинна забезпечувати герметизацію з'єднання і передбачати можливість монтажу під напругою (відповідність класу А і класу 1). Допускається використовувати проколюючі затискачі, які передбачають тільки можливість монтажу під напругою (відповідність класу А і класу 2). | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.37 | Конструкція затискача повинна передбачати можливість багаторазового монтажу / демонтажу відгалужень СІП 0,4 кВ. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.38 | Мультизатискачи повинні бути обладнані проколюючими затискачами або поставлятися в комплекті з проколюючими затискачами на відповідний перетин магістрального СІП 0,4кВ. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.39 | Обов'язковою є надання протоколів випробувань відповідно до CENELEC EN 50483-2009 в повному обсязі англійською мовою або з автентичним перекладом на російську або українську мову. | Протоколи випробувань |
| 2.40 | Можливість застосування запропонованих затискачів для 2-х жильного и 4-х жильного магістрального СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів 16-25мм2 повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.41 | На відкритих конкурсних торгах мультизатискачі виставляються окремим лотом. |  |
| 2.42 | Мультизатискачі повинні забезпечувати приєднання 2-х та 4-х відгалужень СІП 0,4 кВ перетином 16, 25мм2 | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Загальні вимоги для з'єднувачів СІП 0,4 кВ |  |
| 2.43 | Матеріали, з яких виконані з'єднувачі, повинні відповідати таким вимогам: - ізоляція повинна бути виконана зі стійкого до ультрафіолетового випромінювання матеріалу; - контактні поверхні з'єднувачів повинні бути виконані з корозійностійкого алюмінієвого сплаву або з мідного сплаву з наступним лудінням. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.44 | Конструкція з'єднувача повинна припускати з'єднання провідників СІП 0,4 кВ методом опресування. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.45 | Конструкція з'єднувачів повинна забезпечувати герметизацію з'єднання (відповідність класу 1). | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.46 | Обов'язковою є надання протоколів випробувань відповідно до CENELEC EN 50483-2009 в повному обсязі англійською мовою або з автентичним перекладом на російську або українську мову. | Протоколи випробувань |
| 2.47 | Можливість застосування з'єднувачів для СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів 16-120мм2 повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.48 | На відкритих конкурсних торгах з'єднувачі виставляються окремим лотом. |  |
| 2.49 | З'єднувачі повинні забезпечувати приєднання 2-х провідників СІП 0,4 кВ перетином 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120мм2 | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Гаки бандажні, гаки настінні, гаки підтримують наскрізні, крюкообразні гайки |  |
| 2.50 | Гаки бандажні призначені для кріплення на опорах за допомогою сталевої бандажної стрічки. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.51 | Гаки настінні призначені для кріплення на будь-якій поверхні за допомогою шурупів і дюбелів. Гаки настінні повинні поставлятися в комплекті з шурупами і дюбелями. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.52 | Гаки підтримують наскрізні призначені для кріплення на опорах використовуючи отвір в опорі. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.53 | Крюкообразні гайки застосовуються в разі необхідності підвісу паралельної лінії. Може застосовуватися, як анкерний гак. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.54 | Гаки бандажні, гаки настінні, гаки підтримують наскрізні, крюкообразні гайки повинні бути виготовлені з гарячеоцинкованої сталі, товщина покриття не менше 40 мкм. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.55 | Можливість застосування запропонованих гаків має підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти, альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.56 | На відкритих конкурсних торгах гаки бандажні, гаки настінні, гаки підтримуючі наскрізні і крюкообразні гайки виставляється окремим лотом |  |
|  | Кронштейни абонентські |  |
| 2.57 | Кронштейни абонентські призначені для кріплення на будь-якій поверхні за допомогою шурупів або на опорах за допомогою сталевої бандажної стрічки. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.58 | Кронштейни повинні поставлятися в комплекті з шурупами і дюбелями. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.59 | Матеріали, з яких виконані кронштейни абонентські, повинні відповідати таким вимогам: пластикові кронштейни - поліамід-6, посилений 30% скловолокна, стійкий до перепадів температури, атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання; металеві кронштейни - гарячеоцинкована сталь, нержавіюча сталь або корозіонностійкий алюмінієвий сплав. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.60 | Можливість застосування запропонованих кронштейнів повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.61 | На відкритих конкурсних торгах кронштейни абонентські виставляється окремим лотом |  |
|  | Стрічка бандажна |  |
| 2.62 | Стрічка бандажна (разом зі скріпою) повинна забезпечувати кріплення гаків бандажних і кронштейнів абонентських до опор повітряної лінії. Стрічка бандажна повинна підходити під скріпу відповідного розміру. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.63 | Стрічка повинна бути виконана з аустенітної нержавіючої немагнітної сталі марки AISI301, 202 (або аналогічної). | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.64 | По всій довжині стрічки повинна бути нанесена інформація про виробника (назва виробника). | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.65 | Поставляється в пластикових упаковках з механізмом для розмотування або в картонних упаковках. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
|  | Скрепа (пряжка) |  |
| 2.66 | Скрепа (пряжка) повинна бути виконана з немагнітного нержавіючої сталі і має фіксувати сталеву стрічку відповідного розміру. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
|  | Загальні вимоги для обмежувачів перенапруги |  |
| 2.67 | Обмежувачі перенапруги повинні бути обладнані проколючими затискачами або поставлятися в комплекті з ними (для можливості монтажу на СІП 0,4 кВ). ОПН повинен відповідати вимогам МЕК 60099-4. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.68 | У разі, коли обмежувачі перенапруги обладнані проколючими затискачами, виробнику необхідно обов'язково надати протоколи випробувань відповідно до CENELEC EN 50483-2009 в повному обсязі англійською мовою або з автентичним перекладом на російську або українську мову. | Протоколи випробувань |
| 2.69 | Обмежувачі перенапруги повинні бути розраховані на найбільшу робочу напругу не більше 280В. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.70 | ОПН повинні бути обладнанні індикатором спрацьовування, видимим з землі. Також в комплект повинен входити заземлювальний провідник, довжиною 1м. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.71 | Затискачі обмежувачів перенапруги повинні забезпечувати приєднання к СІП 0,4 кВ перетином 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120мм2 | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Загальні вимоги до кінцевих ковпачків |  |
| 2.72 | Кінцевий ковпачок призначений для попередження потрапляння вологи всередину жили СІП 0,4 кВ і для запобігання можливості ураження електричним струмом. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.73 | Повинен бути виконаний з гуми. Обов'язкова наявність силіконової змазки всередині ковпачка. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.74 | Конструкція кінцевих ковпачків повинна забезпечувати герметизацію з'єднання (відповідність класу 1). | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.75 | Можливість застосування кінцевих ковпачків для СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів 16-120мм2 повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості України. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.76 | Кінцеві ковпачки повинні забезпечувати герметизацію провідників СІП 0,4кВ з перетинами 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120мм2. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Загальні вимоги для дистанційних фіксаторів |  |
| 2.77 | Дистанційний фіксатор призначений для кріплення провідників СІП 0,4 кВ уздовж стін і фасадів будівель і споруд. Фіксатори повинні перешкоджати дотику СІП 0,4 кВ до поверхні стін і повинні забезпечувати відстань не менше 0,06 м СІП 0,4 кВ від поверхні стіни в місці кріплення. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.78 | Матеріали, з яких виконані дистанційні фіксатори, повинні відповідати таким вимогам: - пластикові деталі - поліамід-6, посилений 30% скловолокна, стійкий до перепадів температури, атмосферних опадів і ультрафіолетового випромінювання; - металеві деталі - гарячеоцинкована сталь або корозійностійкий алюмінієвий сплав; | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.79 | Можливість застосування дистанційних фіксаторів для 4-х жильних магістралей СІП 0,4 кВ в діапазоні перетинів 16-120мм2 повинна підтверджуватися типовими проектами, альбомами, затвердженими науковими і проектними організаціями Міністерства вугільної та енергетичної промисловості. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
| 2.80 | Дистанційні фіксатори повинні перешкоджати дотику 2-х і 4-х жильного СІП 0,4 кВ без несучого елемента перерізом 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120мм2 до поверхні стін. | Типові проекти або альбоми монтажу арматури СИП |
|  | Ізольована скоба |  |
| 2.81 | Скоба призначена для кріплення на ній переносного заземлення. Встановлюється разом з проколюючим затискачем для з'єднання основних провідників магістралі СІП 0,4 кВ і провідників відгалужень СІП 0,4 кВ. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.82 | Матеріали, з яких виконана ізольована скоба, повинні відповідати таким вимогам: - ізоляція скоби повинна бути виконана із корозійностійкого, стійкого до ультрафіолетового випромінювання матеріалу, що дозволяє виконувати монтаж даної скоби за допомогою проколюючих затискачів; - скоба - одножильний мідний провідник діаметром 6мм - ізольований ковпачок - гума. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.83 | Конструкція скоби повинна припускати кріплення на ній переносних заземлень різних марок (кріплення за допомогою струбцин), що відповідає вимогам НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». Для запобігання випадкового соскальзування неізольований мідний провідник повинен бути розвальцьованим. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.84 | Обов'язковим є надання протоколів випробувань на систему «СІП 0,4 кВ - проколює затиск - ізольована скоба» відповідно до CENELEC EN 50483-2009 в повному обсязі англійською мовою або з автентичним перекладом на російську або українську мову. | Протоколи випробувань |
| 2.85 | На відкритих конкурсних торгах ізольована скоба виставляється окремим лотом. |  |
|  | ## Маркування лінійної арматури для СІП 0,4кВ |  |
| 2.86 | Маркування арматури СІП 0,4 кВ повинна бути чіткою і забезпечувати легку ідентифікацію приналежності. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.87 | Маркування анкерних, підтримуючих і проколюючих затискачів повинна відповідати вимогам CENELEC EN 50483-2009, на кожному з перерахованих затискачів має бути зазначено:: - виробник (або його товарний знак); - код вироби або посилання; - код реєстрації / номер партії; - мінімальний і максимальний переріз СІП 0,4кВ, на який розрахований пристрій; - момент затяжки (при наявності); - код утилізації (при наявності); - рік випуску. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
| 2.88 | Для решти арматури СИП 0,4кВ повинно бути вказано наступне: - виробник (або його товарний знак); - код вироби або посилання; - код утилізації (при наявності); - рік випуску. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
|  | Надання документації при поставці продукції |  |
| 2.89 | Виробник (Постачальник) при постачанні зобов'язаний надати експлуатаційну документацію, в якій повинна міститися наступна інформація: - країна-виробник; - найменування підприємства-виробника; - найменування та позначення стандарту, відповідно до якого виготовляється арматура СІП 0,4кВ; - основне призначення, основні технічні дані; - правила і умови ефективного і безпечного застосування, зберігання, транспортування та утилізації продукції; - термін служби; - гарантії виробника; - інформація про сертифікацію; - юридична адреса виробника, постачальника; - протоколи приймально-здавальних випробувань; - інструкція з монтажу; - паспорт (сертифікат якості) вироби. Документація, яка входить в комплектацію арматури СИП 0,4кВ, повинна бути упакована в герметичний поліетиленовий пакет. | Підтверджується при постачанні продукції |
|  | Упаковка, транспортування, умови і терміни зберігання |  |
| 2.90 | Упаковка, маркування, транспортування і зберігання лінійної арматури повинні відповідати вимогам ГОСТ 23216-78. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
|  | Гарантійні зобов'язання |  |
| 2.91 | Гарантійний термін - не менше 3 років з моменту введення в експлуатацію. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |
|  | Вимоги до надійності обладнання |  |
| 2.92 | Арматура для СИП 0,4кВ повинна бути розрахована на можливість її експлуатації в безперервному режимі цілодобово протягом встановленого терміну служби, але не менше 40 років. | Паспорт або інструкція з монтажу або копії заводських складальних креслень |